PAGE  

[image: image8.png]CKB'\a){(VIHa Ne 15231 \\

-





УЧРЕДИТЕЛИ:

Администрация  Базовского  сельсовета

Чулымского района  Новосибирской области;                                 № 9 (81) 29 сентября 2014 года

[image: image9.jpg]s

HC 11,

P4E

L x

Uy
Me

eMd BOAOCHOBEXEeHMA Moce/1Ka bad30R0

SO0Z0BRCKOIr0O Ce/1LbCOReTO

ABIMCKOr O POMOHO HOROCUMEMDCKOWM OBACCTKM Ha 2013-2014rr v 1o

PLoad a0 U231

[lPoexkTVPYEeMOa CXeMo O0010CHC




Совет  депутатов  Базовского сельсовета


На территории Новосибирской области ежегодно в среднем происходит 3800 пожаров, на которых погибает 245 человек и 490 человек получают травмы  различной степени тяжести. Виной всему является человеческий фактор, прежде всего не соблюдение основных требований пожарной безопасности.

        Из общего количества пожаров, 79%  приходится на жилой сектор. Основными причинами пожаров является:

-  неосторожное обращение с огнём;

-  нарушение правил монтажа и эксплуатации печного отопления;

-  нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. 

        С наступление холодного периода времени года возрастает количество пожаров связанных с нарушением правил монтажа и эксплуатации печного отопления. За текущий период 2014 года на территории Чулымского района по данной причине произошло 9 пожаров или 32% (общее количество 28 пожаров) от общего количества пожаров, при этом погибло 3 человека или 60% (общее количество 5 человек) от общего количества погибших. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА

напоминаем меры пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей:

-  перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в квартал печи и дымоходы должны очищаться от сажи, дымовая труба в чердачном помещении должна быть оштукатурина и побелена;

-  при устройстве печи должны быть выдержаны разделка и отступка от поверхностей печи и дымовой трубы до сгораемых конструкций дома, стен, перегородок, перекрытий;

-  на деревянном или другом полу из горючих материалов установлен  металлический предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м., без прогаров и повреждений;

-  зола и шлак, выгребаемая из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

-  при эксплуатации металлических печей заводского исполнения, строго выполнять указания (инструкции) предприятия изготовителя, предъявляемых к системам отопления. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

-  оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетних детей;

-  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

-  применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-  перекаливать печи.

    Уважаемые квартиросъёмщики! Уважаемые владельцы частных домов!

Личная безопасность, безопасность окружающих вас людей, родных и близких и сохранность Вашего имущества от пожара зависит только от Вас самих.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!

Начальник ОНД по Чулымскому району   Пузиков С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2014 г.                                   п.Базово                                                № 81

О внесении изменений в постановление администрации Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области № 21 от 11.03.2014г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод или принятие решения об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение»
на территории  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области»

С целью приведения Административного  регламента  предоставления муниципальной услуги «Перевод или принятие решения об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение» на территории  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области», утвержденного постановлением администрации  Базовского сельсовета от 11.03.2014г. № 21,  в соответствие с требованиями законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. В пункте 3.4.5. административного регламента исключить слова «по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту,».
        2. Приложение №5 к административному регламенту исключить, так как утверждение формы уведомления о переводе  (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение к полномочиям органов местного самоуправления не относится.  

        3. Опубликовать постановление в местном печатном  издании «Вестник Базовского сельсовета».

        4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области   Целик Л.В.

Глава Базовского сельсовета                                             А.М. Жданок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2014 г.                                   п.Базово                                                № 82

О внесении изменений в постановление администрации Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области № 47 от 19.05.2014г. «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации   Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области»

С целью приведения Положения о порядке  проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации   Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденного постановлением администрации  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 19.05.2014г. № 47,  в соответствие с требованиями законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Пункт 5 Положения о порядке  проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации   Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, изложить в следующей редакции:

«5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится при проведении правовой экспертизы и мониторинге их применения, согласно методики, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г. № 96.».

        2. Опубликовать постановление в местном печатном  издании «Вестник Базовского сельсовета».

        3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области   Целик Л.В.

Глава Базовского сельсовета                                             А.М. Жданок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2014г.                                 п.Базово                                              № 84

Об утверждении схем водоснабжения п.Алексеевка и п.Базово Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области 

на 2014-2017гг и на период до 2023г.

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   администрация Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения поселка Алексеевка Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017гг. и на период до 2023г. (приложение 1). 

       2.  Утвердить прилагаемую схему водоснабжения поселка Базово Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области на 2014-2017гг. и на период до 2023г. (приложение 2).
       3. Опубликовать постановление в газете «Вестник Базовского сельсовета» и на официальном сайте поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Базовского сельсовета                                                            А.М. Жданок

Приложение 1

к постановлению администрации

Базовского сельсовета Чулымского района 

Новосибирской области от 12.09.14г. №84

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. АЛЕКСЕЕВКА

БАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.
Схема водоснабжения поселка Алексеевка Чулымского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения поселка Алексеевка;

- с учётом генерального плана поселка Алексеевка;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. 

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

- добыча воды; 

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 

- хранение воды в специальных резервуарах; 

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация системы водоснабжения села происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий села, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения поселка Алексеевка  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. 

Сеть  водопровода села имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др. 

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п. 

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения села является расчет потребностей села в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства. 

Для систем водоснабжения поселка Алексеевка  расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды: 

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения; 

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процесса.
б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в поселке Алексеевка  не охвачено централизованной системой водоснабжения порядка 50% населения.
в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – трех скважин с дебетом воды  до 24 м3/час,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ. Работы по очистке воды не ведутся. Численность населения составляет 400 человек.  Эксплуатирующей организацией является ООО «Строймонтаж».

Характеристика скважин представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика скважин
	№ п./п.
	Наименование
	Место расположения
	Глубина

заложения, 

м
	Год ввода
	Произво-дитель-ность, 

м3/час
	Обору-дование
	СЗЗ

	1
	Скважина водозаборная 

№ 15231  
	П. Алексеевка, ул. Центральная
	80
	2012
	5,8
	ЭЦВ 6-63-85
	30

	2
	Скважина водозаборная
№ 17228
	П. Алексеевка, ул. Сибирская
	-
	1978
	18-28,8
	ЭЦВ 6-63-85
	-


г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:

Существующие скважины на территории села в удовлетворительном состоянии.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются 3  скважины. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Согласно п. 9.113 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 куб.м./сут предусмотрены  мероприятия по обеззараживанию воды. Очистка воды не предусмотрена.

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

На территории населенного пункта не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Алексеевка является ООО «Строймонтаж».
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения села.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения села являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;  
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.  

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

1. С целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения предлагается строительство резервной скважины, очистных сооружений.

2. В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населёнию в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населёния, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в поселке Алексеевка частично отсутствует.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

 Таблица 3-1
	Наименование
	Ед. изм.
	Существующий показатель
	Перспективный

	1
	2
	3
	4

	Расчетное число жителей
	чел.
	400
	400

	Принятая норма водопотребления для зданий, оборудованных
внутренним водопроводом и 
канализацией:
	куб. м/сут
	100
	160

	- без ванн
	
	
	

	Среднесуточный расход
	куб. м/сут
	40,0
	64,0

	Производственный сектор
	куб. м/сут
	24,66
	24,66

	Расход на полив
	куб. м/сут
	-
	20

	Неучтённые расходы в нп, куб. м/сут (20%)
	куб. м/сут
	12,93
	21,73

	Итого
	
	77,59
	130,39


Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах города водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Централизованной системой холодного  водоснабжения охвачен  только жилой фонд, так как в поселке отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в поселке отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Часть воды отпускается на хозяйственно-питьевые нужды – 49%, производственный сектор – 19% , полив территории – 15,34%, неучтенные расходы – 16,66%.

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

ООО «Строймонтаж»,  норма водопотребления составляет:

· 3,0 куб.м/месяц - 100,00 л/сутки на человека;

· расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

В последние годы в населенном пункте  уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет ООО «Строймонтаж»,  решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в поселке в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

На данный момент приборами учета воды оснащено примерно 60% населения поселка.

д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время в поселке оснащены приборами учета воды 60% абонентов .

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

На сегодняшний день около 50% населения охвачены индивидуальными приборами учета, общедомовыми - около 10% населения.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов

учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным    выходом,    и   перспективным    переходом    на   диспетчеризацию коммерческого учета.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

          Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе ООО «Строймонтаж» составляет 130,39  куб. м /сут.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – двух скважин,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ. Места расположения резервных скважин должны быть определены на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины – 7,0 куб. м/ч.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-2.

Таблица 3-2

Перспективный общий баланс водопотребления

	№
	Наименование
	Ед. измер.
	п. Алексеевка

	
	1
	2
	3

	1
	Численность населения
	человек
	400

	2
	Норма водопотребления
	л/сут
	160

	3
	Среднесуточное водопотребление
	куб.м/сут
	64

	4
	Максимальное суточное водопотребление
	куб.м/сут
	76,80

	5
	Удельная среднесуточная норма водопотребления на полив
	л/сут
	50

	6
	Расход на полив
	куб.м/сут
	20

	7
	Производственные нужды
	куб.м/сут
	24,66

	8
	Неучтенные расходы (20%)
	куб.м/сут
	24,29

	
	Итого
	куб.м/сут
	145,75


Централизованное горячее водоснабжение, технические водоводы  в населенном пункте отсутствуют.

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

 Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующий показатель
	Перспективный

	1
	2
	3
	4

	Расчетное число жителей
	чел.
	400
	400

	Принятая норма водопотребления для зданий, оборудованных
внутренним водопроводом и 
канализацией:
	куб. м/сут
	100
	160

	- без ванн
	
	
	

	Среднесуточный расход
	куб. м/сут
	40,0
	64,0

	Производственный сектор
	куб. м/сут
	24,66
	24,66

	Расход на полив
	куб. м/сут
	-
	20

	Неучтённые расходы в нп, куб. м/сут (20%)
	куб. м/сут
	12,93
	21,73

	Итого
	
	77,59
	130,39


к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы: 

· установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН; 

· установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления; 

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют: 

- 7,76 куб. м/сут – существующее положение;

- 7,29 куб. м/сут – перспективное потребление.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило ООО «Строймонтаж», снизить потери до 10% от поданной в сеть воды. 

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды. 

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды. 

н) Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения  делится на 2 системы водоснабжения. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки, сведен в таблицу 3-4.

Таблица 3-4

Перспективные балансы водоснабжения

	№
	Наименование
	Ед. измер.
	п. Алексеевка

	
	1
	2
	3

	1
	Численность населения
	человек
	400

	2
	Норма водопотребления
	л/сут
	160

	3
	Среднесуточное водопотребление
	куб.м/сут
	64

	4
	Максимальное суточное водопотребление
	куб.м/сут
	76,80

	5
	Удельная среднесуточная норма водопотребления на полив
	л/сут
	50

	6
	Расход на полив
	куб.м/сут
	20

	7
	Производственный сектор
	куб.м/сут
	24,66

	8
	Неучтенные расходы (20%)
	куб.м/сут
	24,29

	
	Итого
	куб.м/сут
	145,75


о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселка Алексеевка ООО «Строймонтаж», на сегодняшний момент использует  77,59 куб.м/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2023 году потребность населенного пункта  в питьевой воде должна составить 145,75  куб.м /сут. Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в населенном пункте имеется. 

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Алексеевка является ООО «Строймонтаж». 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

В целях реализации схемы водоснабжения поселка Алексеевка  до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство новых водозаборных скважин – 2016-2024г;

- строительство двух противопожарных резервуара объемом 102,27 куб.м.  – 2019г;

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения села – 2014-2016г;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах села, не имеющих централизованного водоснабжения– 2014-2016г;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на новых строящихся  территориях поселка– 2014-2024г.
б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в населенном пункте  не достаточно для обеспечения водой населённого пункта.

Однако, в связи с тем, что в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории рабочего поселка указано, что за последние годы наблюдается снижение производительности артезианских скважин (выработка водоносных горизонтов), предлагается провести исследование имеющихся скважин. Целью проведения исследований является определение фактической производительности скважин, на основании чего можно будет сделать вывод о возможности их дальнейшего использования и необходимости бурения новых скважин.

В населенном пункте   имеются 2 рабочие скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину. 

Место расположения резервной скважины должно быть определено на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины, была равна 7,0 куб. м/ч.

Наружное пожаротушение предусматривается из перспективных пожарных гидрантов, установленных на сети

Так же по износ водопроводных сетей составляет в среднем более 80% (на многих участках достигает 100%), наблюдается ухудшение качества воды, поставляемой потребителям (в результате процессов коррозии в металлических трубопроводах), потери в сетях достигают 20%.

Текущий ремонт не решает проблемы потерь воды и не обеспечивает возможность стабильной подачи воды потребителю, поэтому на большинстве участков существующей водопроводной сети предлагается провести реконструкцию.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб. Трубы укладываться на отметку глубины промерзания грунта плюс 0,50 м (2014 – 2016г).

В пониженных точках водопроводной сети рекомендуется предусмотреть систему сброса воды (в виде небольшого участка трубопровода, оснащенного запорной арматурой) для возникновения необходимости проведения ремонтных работ на сети.

Рекомендуется заменить все стальные водопроводные сети на полиэтиленовые.

Так же предусмотреть установку приборов учета воды для все потребителей села (2014-2016г). 

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу в поселке Алексеевка составляет - 11455 м, учитываю двухтрубную прокладку сетей.

Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водопотребления и результаты сведены в таблицу №. 4-2.

Графики пьезометрических линий напора изображены на рисунках 4-3.

Распределение расходов по часам суток на каждый участок показано в таблице  4-4.
Реконструируемая система водоснабжения с учетом перспективного района представлена в приложении 
Б.

Равномерно распределенные расходы

Равномерно распределенные расходы определяются для всех расчетных режимов сети


[image: image1.wmf]å

-

=

-

соср

макс

р

р

q

q

q

                                   (4.1)

Расходы воды на тушение пожаров принимаются сосредоточенными и распределяются по районам в наиболее отдаленных узловых точках сети.

Узловые расходы:

Для расчета сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы   на 1 п.м.:


[image: image2.wmf]å

-

=

L

q

q

p

p

L

)

(

0

,                                                 (4.2)

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети, м

Таблица  4-1

Узловые расходы в час максимального водопотребления 

	Номер узловых точек
	Удельный расход на 1 п.м.
	Узловые расходы в час максимального водопотребления
	Длины трубопроводов, прилегающих к точке

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	НС-II
	
	
	270,00

	1
	0,002
	0,54
	340,00

	2
	0,002
	0,75
	467,50

	3
	0,002
	0,54
	337,50

	4
	0,002
	0,73
	455,00

	5
	0,002
	0,80
	500,00

	6
	0,002
	0,92
	577,50

	7
	0,002
	0,72
	452,50

	8
	0,002
	0,32
	200,00

	9
	0,002
	0,42
	260,00

	10
	0,002
	1,09
	680,00

	11
	0,002
	0,60
	375,00

	12
	0,002
	2,08
	1300,00

	13
	0,002
	0,69
	435,00

	14
	0,002
	0,96
	600,00


Таблица 4-2

Гидравлический расчет сети водоснабжения 

	номера участков
	путевой расход
	длина участка, м
	отметка
	диаметр трубопровода
	скорость движения воды
	потери напора

	начало
	конец
	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	НС-II
	1
	11,18
	270
	117
	118
	110
	0,40
	0,62

	1
	2
	8,59
	220
	118
	121
	110
	0,31
	0,32

	1
	3
	2,05
	460
	118
	123
	110
	0,07
	0,05

	2
	4
	1,51
	465
	121
	125
	110
	0,05
	0,03

	2
	6
	6,33
	250
	121
	119
	110
	0,23
	0,21

	3
	4
	1,51
	215
	123
	125
	110
	0,05
	0,02

	4
	5
	2,29
	230
	125
	125
	110
	0,08
	0,03

	5
	10
	3,77
	250
	125
	127
	110
	0,14
	0,08

	6
	5
	2,29
	520
	119
	125
	110
	0,08
	0,07

	6
	7
	3,12
	285
	119
	125
	110
	0,11
	0,07

	7
	8
	0,32
	400
	125
	119
	110
	0,01
	0,00

	7
	9
	2,08
	160
	125
	126
	110
	0,07
	0,02

	9
	12
	3,73
	530
	126
	127
	110
	0,13
	0,17

	10
	9
	2,08
	360
	127
	126
	110
	0,07
	0,04

	10
	11
	0,6
	750
	127
	129
	110
	0,02
	0,01

	12
	13
	0,69
	870
	127
	127
	110
	0,03
	0,01

	12
	14
	0,96
	1200
	127
	117
	110
	0,034
	0,035


Таблица  4-3

Пьезометрические и свободные напоры

	Номера узловых точек
	Отметка поверхности земли
	Водопотребление

	
	
	Пьезометрический напор
	Свободный

напор

	1
	2
	3
	4

	НС-II
	117
	25,42
	142,42

	1
	119
	22,80
	141,80

	2
	121
	20,48
	141,48

	3
	123
	18,25
	141,25

	4
	125
	16,24
	141,24

	5
	125
	16,20
	141,20

	6
	119
	22,27
	141,27

	7
	125
	16,21
	141,21

	8
	119
	22,20
	141,20

	9
	126
	15,19
	141,19

	10
	127
	14,15
	141,15

	11
	129
	12,14
	141,14

	12
	127
	14,01
	141,01

	13
	127
	14,00
	141,00

	14
	117
	23,98
	140,98


[image: image3.png]HCII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14

OTmeTKa NOBEPXHOCTY 3eMAU, M
m Bogonotpebnenue MbesomeTpu-ueckuit Hanop, m

H Boponotpebnerune CBo6oAHbINM Hanop, m





Рисунок 4.1  Пьезометрические напоры

Гидравлический расчёт реконструируемой водопроводной сети и анализ графиков пьезометрических напоров показал, что существующие марки насосов соответствуют требованиям. Диаметры сети приняты на расход объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Таблица  4-4

Распределение суточных расходов 

	Часы

суток
	Поселок Алексеевка (K час max=2,3)
	Итого по району

	
	Хоз-пит
	Полив, куб.м
	

	
	%
	куб.м
	ручн.
	маш.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0-1
	0,75
	0,94
	 
	1,52
	2,46

	1-2
	0,75
	0,94
	 
	1,52
	2,46

	2-3
	1,00
	1,26
	 
	1,52
	2,78

	3-4
	1,00
	1,26
	 
	1,52
	2,78

	4-5
	3,00
	3,77
	0,46
	0,76
	4,99

	5-6
	5,50
	6,92
	0,46
	0,76
	8,14

	6-7
	5,50
	6,92
	0,46
	0,76
	8,14

	7-8
	5,50
	6,92
	 
	 
	6,92

	8-9
	3,50
	4,40
	 
	 
	4,40

	9-10
	3,50
	4,40
	 
	 
	4,40

	10-11
	6,00
	7,55
	 
	 
	7,55

	11-12
	8,50
	10,69
	 
	 
	10,69

	12-13
	8,50
	10,69
	0,46
	 
	11,15

	13-14
	6,00
	7,55
	0,44
	 
	7,99

	14-15
	5,00
	6,29
	0,44
	 
	6,73

	15-16
	5,00
	6,29
	 
	 
	6,29

	16-17
	3,50
	4,40
	 
	 
	4,40

	17-18
	3,50
	4,40
	 
	0,76
	5,16

	18-19
	6,00
	7,55
	 
	0,76
	8,31

	19-20
	6,00
	7,55
	 
	0,76
	8,31

	20-21
	6,00
	7,55
	0,44
	0,76
	8,75

	21-22
	3,00
	3,77
	0,44
	1,52
	5,73

	22-23
	2,00
	2,52
	0,44
	1,52
	4,48

	23-24
	1,00
	1,26
	 
	1,52
	2,78


Для  компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Для определения регулирующей емкости резервуара, необходимо составить таблицу поступления воды в резервуар и расхода из него.

Таблица 6-5

Определение регулирующей емкости резервуара чистой воды

	Часы суток
	Водопотреб-ление,

куб.м
	Подача насосов, %
	Подача насосов, куб.м/ч
	Расход из башни, куб.м
	Приток в башню, куб.м
	Наличие воды в башне к концу часа, куб.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0-1
	2,46
	4,16
	6,063
	
	3,60
	8,85

	1-2
	2,46
	4,16
	6,063
	
	3,60
	12,45

	2-3
	2,78
	4,16
	6,063
	
	3,29
	15,73

	3-4
	2,78
	4,16
	6,063
	
	3,29
	19,02

	4-5
	4,99
	4,16
	6,063
	
	1,07
	20,09

	5-6
	8,14
	4,16
	6,063
	2,07
	
	18,02

	6-7
	8,14
	4,16
	6,063
	2,07
	
	15,94

	7-8
	6,92
	4,16
	6,063
	0,85
	
	15,09

	8-9
	4,40
	4,17
	6,078
	
	1,68
	16,77

	9-10
	4,40
	4,17
	6,078
	
	1,68
	18,44

	10-11
	7,55
	4,17
	6,078
	1,47
	
	16,98

	11-12
	10,69
	4,17
	6,078
	4,61
	
	12,37

	12-13
	11,15
	4,17
	6,078
	5,07
	
	7,30

	13-14
	7,99
	4,17
	6,078
	1,91
	
	5,39

	14-15
	6,73
	4,17
	6,078
	0,65
	
	4,74

	15-16
	6,29
	4,17
	6,078
	0,21
	
	4,53

	16-17
	4,40
	4,17
	6,078
	
	1,68
	6,21

	17-18
	5,16
	4,17
	6,078
	
	0,92
	7,12

	18-19
	8,31
	4,17
	6,078
	2,23
	
	4,89

	19-20
	8,31
	4,17
	6,078
	2,23
	
	2,67

	20-21
	8,75
	4,17
	6,078
	2,67
	
	0,00

	21-22
	5,73
	4,17
	6,078
	
	0,35
	0,35

	22-23
	4,48
	4,17
	6,078
	
	1,60
	1,95

	23-24
	2,78
	4,17
	6,078
	
	3,30
	5,25


Полный объем резервуара чистой воды – 102,27 куб.м

Проектируется строительство двух резервуаров  по 55 куб.м. 

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы поселка Алексеевка является бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

1. Строительство и ввод в эксплуатацию новых (резервных) скважинных водозаборов, с установкой в них погружных насосов  марки ЭЦВ и строительством СЗЗ .

2. Строительство и замена стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые:

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу составляет: 

    Всего, учитывая двухтрубную прокладку сетей – 11455м;

Из них строительство новой сети – 7145,0 м; 

Реконструкция сети – 4310,0 м.

3. Строительство резервуаров чистой воды непосредственно возле каждого водозабора.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На сегодняшний день около 50% населения охвачены индивидуальными приборами учета, общедомовыми - около 10% населения.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения села  до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

При трассировке сети следует исходить из следующих основных положений:

· Главные магистрали должны совпадать с продольными

направлениями площади застройки, по возможности равномерно охватывать территорию города и вместе с тем подавать воду в удаленные места кротчайшим путем.

· Для обеспечения надежности работы сети число магистралей должно

быть не менее двух

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В поселке Алексеевка рекомендуется строительство и ввод в эксплуатацию новой (резервной) скважины водозабора. 

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта. 

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б, В.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения поселка Алексеевка. Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения поселка Алексеевка в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

· Замена изношенных и строительство новых магистральных водопроводных сетей – 11455,0 м (магистральные сети диаметром 110 мм);

· Устройство пожарных гидрантов (50 шт).

· Установка счётчиков водопотребления (2 шт) 

· Строительство резервной скважины глубиной около 100 м (ориентировочная глубина, с учётом заложения существующих), строительство павильона, установка фильтров (2 шт), ограждение;

· Строительство резервуаров чистой воды, оборудованных частотными преобразователями и насосами типа ЭЦВ.

В таблице 6-1 представлена стоимость реализации вышеуказанных мероприятий.

Таблица  6-1

Ориентировочная стоимость мероприятий по модернизации системы 

водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.)
	Разбивка по годам

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция водопровода (4310,0 м)
	12942 тыс. руб.
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения. Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей

	2
	Строительство новой сети     

 ( 7145,0 м)
	19505 тыс. руб.
	

	3
	Устройство пожарных гидрантов ( 50 шт)
	275 тыс. руб.
	Обеспечение отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды

	4
	Установка счётчиков (2 шт)
	130 тыс. руб.
	Точное распределение расхода воды между потребителями

	5
	Бурение  1 скважины с обустройством на ней павильона и фильтра очистки ( 2 шт – один фильтр на существующую скважину, второй на резервную)
	2380 тыс. руб.
	Приведение качества воды к требованиям нормативных документов

	6
	Строительство резервуаров чистой воды (с  насосом  с частотным регулированием)
	4046 тыс. руб.
	Хранение противопожарного запаса воды

	ИТОГО
	39278 тыс. руб.
	


Ориентировочная стоимость реализации мероприятий в рассматриваемом периоде составит 39278 тыс. руб.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=39278/400=98,195 (тыс. руб./чел.)

Эффективность вложений находится на низком уровне. 

В таблице 6-2 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 6-2

Календарный план мероприятий

	№ п/п
	Мероприятие
	Годы

	1
	2
	3

	1
	Реконструкция водопровода (4310 м)
	2014-2017гг.

	2
	Строительство новой водопроводной сети (7145 м.)
	2014-2017гг.

	3
	Установка пожарных гидрантов (50 шт)
	2014-2017гг.

	4
	Установка счётчиков (2 шт)
	2015гг.

	5
	Строительство 1 скважины с обустройством нового павильона
	2015гг.

	6
	Строительство резервуаров чистой воды (2 шт по 50куб.м)
	2020-2023 г.


Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства ООО «Строймонтаж» и др. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как поселение является сельским (1964 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (ООО «Строймонтаж» и др.) должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (5892 тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджета, в том числе посредством участия в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», в долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы».

Результатом модернизации системы водоснабжения поселка станет обеспечение бесперебойного водоснабжения, приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов, снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

а) Показатели качества питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

	№ п/п
	Показатель
	Ед.

изм.
	Базовый показатель, 2013 г
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2014 г
	2019 г
	2023 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Показатели качества питьевой воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	0,60
	0,55
	0,40
	0,35

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	11,00
	10,00
	9,00
	7,00

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	
	

	2.1
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	Ед./100 км
	0,11
	0,800
	0,500
	0,200

	2.2
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	100,00
	80,00
	40,00
	5,00

	3.
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	95
	96
	97
	99

	4.
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	
	
	
	
	

	4.1
	Уровень потерь воды при транспортировке
	%
	20,00
	15,00
	12,00
	10,00

	4.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	50,00
	85,00
	95,00
	98,00

	4.3
	Удельный расход электрической энергии на 2 водозаборных сооружения работающих одновременно


	кВт/час/

куб.м
	0,66

	0,66
	0,66
	0,66


8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приложение 2

к постановлению администрации

Базовского сельсовета Чулымского района 

Новосибирской области от 12.09.14г. №84

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. БАЗОВО

БАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

Схема водоснабжения поселка Базово Чулымского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения поселка Базово;

- с учётом генерального плана поселка Базово;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

- добыча воды; 

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 

- хранение воды в специальных резервуарах; 

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация системы водоснабжения села происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий села, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения поселка Базово  являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. 

Сеть  водопровода села имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др. 

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п. 

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения села является расчет потребностей села в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства. 

Для систем водоснабжения поселка Базово  расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды: 

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения; 

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процесса.
б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в поселке Базово  не охвачено централизованной системой водоснабжения порядка 50% населения.
в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – трех скважин с дебетом воды  до 24 м3/час,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ. Работы по очистке воды не ведутся. Численность населения составляет 800 человек.  Эксплуатирующей организацией является ООО «Строймонтаж».

Характеристика скважин представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1

Характеристика скважин
	№ п./п.
	Наименование
	Место расположения
	Глубина

заложения, 

м
	Год ввода
	Произво-дитель-ность, 

м3/час
	Обору-дование
	СЗЗ

	1
	Скважина водозаборная 

№ 14601  
	с. Базово
	96
	2012
	24-36
	ЭЦВ 6-10-125
	30

	2
	Скважина водозаборная
№ 17228
	с. Базово


	94
	1978
	18-28,8
	ЭЦВ 6-63-85
	30

	3
	Скважина водозаборная
№ 5084
	с. Базово


	86
	1984
	18-24
	ЭЦВ 6-63-85
	30


г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:

Существующие скважины на территории села в удовлетворительном состоянии.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются 3  скважины. Забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ.

Согласно п. 9.113 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 куб.м./сут предусмотрены  мероприятия по обеззараживанию воды. Очистка воды не предусмотрена.

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

На территории населенного пункта не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Химический анализ воды из скважин указывает на несоответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
 Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки не должны превышать нормативов. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1-2.

Таблица 1-2

Сравнительная характеристика химических анализов воды из скважин

	показатель
	единицы измерения
	Норма, мг/л
	СКВ.

№ 17228
	СКВ.

№ 5084
	СКВ.

№ 14601

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	HN4+
	мг-экв/л
	-
	0,7
	-
	следы

	NO3-
	мг-экв/л
	3
	-
	н.с.
	-

	NO2-
	мг-экв/л
	3
	-
	0,2
	0,2

	Железо общее
	мг-л
	0,3
	0,9
	1,0
	-

	рН
	-
	6-9
	7,1
	7,3
	8,1

	жесткость общая
	мг-л
	70
	8,4
	4,8
	6,6

	Na
	мг-л
	200
	100
	90
	99

	Са
	мг-л
	-
	40
	60
	84

	Mg
	мг-л
	0,1
	77
	21
	29

	Сухой остаток
	мг-л
	1000
	627
	460
	610


Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

7. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

8. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

9. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

10. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

11. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

12. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.
е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Базово является ООО «Строймонтаж».

9. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения села.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения села являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;  
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.  

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

3. С целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения предлагается строительство резервной скважины, очистных сооружений.

4. В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населёнию в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населёния, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

10. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в поселке Базово частично отсутствует.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

 Таблица 3-1

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующий показатель
	Перспективный

	1
	2
	3
	4

	Расчетное число жителей
	чел.
	800
	800

	Принятая норма водопотребления для зданий оборудованных
внутренним водопроводом и 
канализацией:
	куб. м/сут
	100
	160

	- без ванн
	
	
	

	Среднесуточный расход
	куб. м/сут
	80,0
	128

	Производственный сектор
	куб. м/сут
	52,55
	-

	Расход на поение скота
	куб. м/сут
	-
	8,85

	Расход на полив
	куб. м/сут
	-
	40

	Неучтённые расходы в нп, куб. м/сут (20%)
	куб. м/сут
	16,0
	40,49

	Итого
	
	148,55
	217,34


Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах города водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Централизованной системой холодного  водоснабжения охвачен  только жилой фонд, так как в поселке отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в поселке отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Часть воды отпускается на хозяйственно-питьевые нужды – 59%, поение скота – 4,07, полив территории – 18,4%, неучтенные расходы – 18,60%.

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

ООО «Строймонтаж»,  норма водопотребления составляет:

· 4,80 куб.м/месяц - 160,00 л/сутки на человека;

· расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут. на человека.

В последние годы в населенном пункте  уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет ООО «Строймонтаж»,  решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в поселке в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

На данный момент приборами учета воды оснащено примерно 60% населения поселка.

д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время в поселке оснащены приборами учета воды 60% абонентов .

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

На сегодняшний день около 50% населения охвачены индивидуальными приборами учета, общедомовыми - около 10% населения.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов

учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным    выходом,    и   перспективным    переходом    на   диспетчеризацию коммерческого учета.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

          Общая проектная производительность водозаборных сооружений, находящихся на балансе ООО «Строймонтаж» составляет 217,34  куб. м /сут.

Водоснабжение в населенном пункте осуществляется путем отбора воды из подземных источников – трех скважин,  с  погружными  насосами типа ЭЦВ. Места расположения резервных скважин должны быть определены на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины – 14,0 куб. м/ч.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-2.

Таблица 3-2

Перспективный общий баланс водопотребления

	№
	Наименование
	Ед. измер.
	п. Базово

	
	1
	2
	3

	1
	Численность населения
	человек
	800

	2
	Норма водопотребления
	л/сут
	160

	3
	Среднесуточное водопотребление
	куб.м/сут
	128

	4
	Максимальное суточное водопотребление
	куб.м/сут
	153,60

	5
	Удельная среднесуточная норма водопотребления на полив
	л/сут
	50

	6
	Расход на полив
	куб.м/сут
	40

	7
	Расход на поение скота
	куб.м/сут
	8,85

	8
	Неучтенные расходы (20%)
	куб.м/сут
	40,49

	
	Итого
	куб.м/сут
	217,34


Централизованное горячее водоснабжение, технические водоводы  в населенном пункте отсутствуют.

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

 Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

	Наименование
	Ед. изм.
	Существующий показатель
	Перспективный

	1
	2
	3
	4

	Расчетное число жителей
	чел.
	800
	800

	Принятая норма водопотребления для зданий оборудованных
внутренним водопроводом и 
канализацией:
	куб. м/сут
	100
	160

	- без ванн
	
	
	

	Среднесуточный расход
	куб. м/сут
	80,0
	128

	Производственный сектор
	куб. м/сут
	52,55
	-

	Расход на поение скота
	куб. м/сут
	-
	8,85

	Расход на полив
	куб. м/сут
	-
	40

	Неучтённые расходы в нп, куб. м/сут (20%)
	куб. м/сут
	16,0
	40,49

	Итого
	
	148,55
	217,34


к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы: 

· установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…»,

первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН; 

· установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к

снижению объемов потребления; 

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют: 

- 14,85 куб. м/сут – существующее положение;

- 21,73 куб. м/сут – перспективное потребление.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило ООО «Строймонтаж», снизить потери до 10% от поданной в сеть воды. 

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды. 

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды. 

н) Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения  делится на 2 системы водоснабжения. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки, сведен в таблицу 3-4.

Таблица 3-4

Перспективные балансы водоснабжения

	№
	Наименование
	Ед. измер.
	п. Базово

	
	1
	2
	3

	1
	Численность населения
	человек
	800

	2
	Норма водопотребления
	л/сут
	160

	3
	Среднесуточное водопотребление
	куб.м/сут
	128

	4
	Максимальное суточное водопотребление
	куб.м/сут
	153,60

	5
	Удельная среднесуточная норма водопотребления на полив
	л/сут
	50

	6
	Расход на полив
	куб.м/сут
	40

	7
	Расход на поение скота
	куб.м/сут
	8,85

	8
	Неучтенные расходы (20%)
	куб.м/сут
	40,49

	
	Итого
	куб.м/сут
	217,34


о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселка Базово ООО «Строймонтаж», на сегодняшний момент использует  148,55 куб.м/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2023 году потребность населенного пункта  в питьевой воде должна составить 217,34  куб.м /сут. Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в населенном пункте имеется. 

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Базово является ООО «Строймонтаж». 

11. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

В целях реализации схемы водоснабжения поселка Базово  до 2024 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство новых водозаборных скважин – 2016-2024г;

- строительство двух противопожарных резервуара объемом 80 куб.м.  – 2019г;

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения села – 2014-2016г;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах села, не имеющих централизованного водоснабжения– 2014-2016г;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на новых строящихся  территориях поселка– 2014-2024г.
б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в поселке Базово  не достаточно для обеспечения водой населённого пункта.

Однако, в связи с тем, что в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории рабочего поселка указано, что за последние годы наблюдается снижение производительности артезианских скважин (выработка водоносных горизонтов), предлагается провести исследование имеющихся скважин. Целью проведения исследований является определение фактической производительности скважин, на основании чего можно будет сделать вывод о возможности их дальнейшего использования и необходимости бурения новых скважин.

В поселке Базово   имеются 3 рабочие скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину. 

Место расположения резервной скважины должно быть определено на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины, была равна 14,0 куб. м/ч.

Наружное пожаротушение предусматривается из перспективных пожарных гидрантов, установленных на сети

Так же по износ водопроводных сетей составляет в среднем более 80% (на многих участках достигает 100%), наблюдается ухудшение качества воды, поставляемой потребителям (в результате процессов коррозии в металлических трубопроводах), потери в сетях достигают 10%.
Текущий ремонт не решает проблемы потерь воды и не обеспечивает возможность стабильной подачи воды потребителю, поэтому на большинстве участков существующей водопроводной сети предлагается провести реконструкцию.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб. Трубы укладываться на отметку глубины промерзания грунта плюс 0,50 м (2014 – 2016г).

В пониженных точках водопроводной сети рекомендуется предусмотреть систему сброса воды (в виде небольшого участка трубопровода, оснащенного запорной арматурой) для возникновения необходимости проведения ремонтных работ на сети.

Рекомендуется заменить все стальные водопроводные сети на полиэтиленовые.

Так же предусмотреть установку приборов учета воды для все потребителей села (2014-2016г). 

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу в поселке Базово составляет: 

    Всего- 8861,0 м.

Гидравлический расчет произведен на расход в часы максимального водопотребления и результаты сведены в таблицу №. 6-2.

Графики пьезометрических линий напора изображены на рисунках 6-3.

Распределение расходов по часам суток на каждый участок показано в таблице  6-4.
Реконструируемая система водоснабжения с учетом перспективного района представлена в приложении 
Б.

Равномерно распределенные расходы

Равномерно распределенные расходы определяются для всех расчетных режимов сети


[image: image4.wmf]å

-

=

-

соср

макс

р

р

q

q

q

                                   (6.1)

Расходы воды на тушение пожаров принимаются сосредоточенными и распределяются по районам в наиболее отдаленных узловых точках сети.

Узловые расходы:

Для расчета сетей равномерно распределенные расходы для каждого расчетного случая заменяются узловыми.

В час максимального водопотребления определяются удельные путевые расходы   на 1 п.м.:


[image: image5.wmf]å

-

=

L

q

q

p

p

L

)

(

0

,                                                 (6.2)

где   ∑L – общая длина участков магистральной сети, м
Таблица  6-1

Узловые расходы в час максимального водопотребления 

	Номер узловых точек
	Удельный расход на 1 п.м.
	Узловые расходы в час максимального водопотребления
	Длины трубопроводов, прилегающих к точке

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	НС-II
	 
	 
	55,00

	1
	0,002
	0,71
	321,50

	2
	0,002
	0,37
	169,00

	3
	0,002
	1,68
	759,00

	4
	0,002
	0,75
	340,00

	5
	0,002
	1,17
	528,00

	6
	0,002
	1,69
	761,50

	7
	0,002
	1,53
	690,00

	8
	0,002
	0,33
	150,00

	9
	0,002
	1,14
	515,00

	10
	0,002
	2,13
	962,50

	11
	0,002
	0,72
	325,00

	12
	0,002
	0,28
	125,00

	13
	0,002
	0,24
	110,00

	14
	0,002
	0,35
	158,00

	15
	0,002
	1,70
	765,00

	16
	0,002
	1,70
	768,00

	17
	0,002
	3,08
	1391,00

	18
	0,002
	1,33
	602,00

	19
	0,002
	1,87
	843,50

	20
	0,002
	1,39
	628,00


Таблица 6-2

Гидравлический расчет сети водоснабжения 

	номера участков
	путевой расход
	длина участка, м
	отметка
	диаметр трубопровода
	скорость движения воды
	потери напора

	начало
	конец
	
	
	начало
	конец
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	НС-II
	1
	24,18
	55
	170
	170
	110
	0,91
	0,56

	1
	2
	0,37
	335
	170
	170,2
	110
	0,01
	0,00

	1
	3
	23,1
	250
	170
	171
	110
	0,87
	2,35

	3
	4
	0,75
	680
	171
	171,4
	110
	0,03
	0,02

	3
	5
	20,67
	585
	171
	171,6
	110
	0,78
	4,52

	5
	6
	15,57
	120
	171,6
	171,6
	110
	0,59
	0,56

	5
	19
	3,93
	350
	171,6
	174,5
	110
	0,15
	0,14

	6
	7
	4,72
	625
	171,6
	170,8
	110
	0,18
	0,35

	6
	17
	9,16
	775
	171,6
	173,2
	110
	0,35
	1,41

	7
	8
	0,33
	300
	170,8
	169
	110
	0,01
	0,00

	7
	9
	2,86
	450
	170,8
	170,2
	110
	0,11
	0,10

	9
	10
	4,57
	175
	170,2
	170
	110
	0,17
	0,09

	10
	14
	0,35
	315
	170
	170
	110
	0,01
	0,00

	10
	11
	1,24
	220
	170
	169,5
	110
	0,05
	0,01

	10
	15
	0,85
	1150
	170
	171,3
	110
	0,03
	0,03

	11
	12
	0,28
	245
	169,5
	169,3
	110
	0,01
	0,00

	11
	13
	0,24
	185
	169,5
	169,7
	110
	0,09
	0,001

	16
	15
	0,85
	280
	172,5
	171,3
	110
	0,032
	0,008

	17
	16
	2,55
	1255
	173,2
	172,5
	110
	0,096
	0,237

	17
	9
	2,86
	400
	173,2
	170,2
	110
	0,108
	0,092

	17
	18
	0,67
	435
	173,2
	175
	110
	0,025
	0,008

	19
	18
	0,67
	770
	174,5
	175
	110
	0,025
	0,014

	19
	20
	1,39
	570
	174,5
	174
	110
	0,052
	0,037


Таблица  6-3

Пьезометрические и свободные напоры

	Номера узловых точек
	Отметка поверхности земли
	Водопотребление

	
	
	Пьезометрический напор
	Свободный 
напор

	1
	2
	3
	4

	НС-II
	170
	196,07
	26,07

	1
	170
	195,51
	25,51

	2
	170,2
	195,51
	25,31

	3
	171
	193,16
	22,16

	4
	171,4
	193,15
	21,75

	5
	171,6
	188,64
	17,04

	6
	171,6
	188,08
	16,48

	7
	170,8
	187,73
	16,93

	8
	169
	187,73
	18,73

	9
	170,2
	187,63
	17,43

	10
	170
	187,53
	17,53

	11
	169,5
	187,52
	18,02

	12
	169,3
	187,52
	18,22

	13
	169,7
	187,52
	17,82

	14
	170
	187,53
	17,53

	15
	171,3
	187,50
	16,20

	16
	172,5
	187,51
	15,01

	17
	173,2
	186,67
	13,47

	18
	175
	188,49
	13,49

	19
	174,5
	188,50
	14,00

	20
	174
	188,46
	14,46


[image: image6.png]150

100

50

HC-I

1 2 3 4 5

W OTMeTKa NOBEPXHOCTH 3eMAM, M

6 7 8 9 10 1 12

M Boponotpebnenue Mbe3omeTpu-4eckuii Hanop, M

1

13

14 15 16 17 18 19 20

H Boponotpebnerune CBo6oAHbINM Hanop, m





Рисунок 6.1  Пьезометрические напоры

Гидравлический расчёт реконструируемой водопроводной сети и анализ графиков пьезометрических напоров показал, что существующие марки насосов соответствуют требованиям. Диаметры сети приняты на расход объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Таблица  6-4

Распределение суточных расходов 

	Часы

суток
	Базово село (K час max=2,1)
	Итого по району

	
	Хоз-пит
	Полив, куб.м
	

	
	%
	куб.м
	ручн.
	маш.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0-1
	0,75
	2,03
	
	3,80
	5,83

	1-2
	0,75
	2,03
	
	3,80
	5,83

	2-3
	1,00
	2,71
	
	3,80
	6,51

	3-4
	1,00
	2,71
	
	3,80
	6,51

	4-5
	3,00
	8,13
	1,15
	1,90
	11,18

	5-6
	5,50
	14,91
	1,15
	1,90
	17,96

	6-7
	5,50
	14,91
	1,15
	1,90
	17,96

	7-8
	5,50
	14,91
	
	
	14,91

	8-9
	3,50
	9,49
	
	
	9,49

	9-10
	3,50
	9,49
	
	
	9,49

	10-11
	6,00
	16,26
	
	
	16,26

	11-12
	8,50
	23,04
	
	
	23,04

	12-13
	8,50
	23,04
	1,15
	
	24,19

	13-14
	6,00
	16,26
	1,10
	
	17,36

	14-15
	5,00
	13,55
	1,10
	
	14,65

	15-16
	5,00
	13,55
	
	
	13,55

	16-17
	3,50
	9,49
	
	
	9,49

	17-18
	3,50
	9,49
	
	1,90
	11,39

	18-19
	6,00
	16,26
	
	1,90
	18,16

	19-20
	6,00
	16,26
	
	1,90
	18,16

	20-21
	6,00
	16,26
	1,10
	1,90
	19,26

	21-22
	3,00
	8,13
	1,10
	3,80
	13,03

	22-23
	2,00
	5,42
	1,10
	3,80
	10,32

	23-24
	1,00
	2,71
	
	3,80
	6,51


Для  компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Для определения регулирующей емкости резервуара, необходимо составить таблицу поступления воды в резервуар и расхода из него.

Таблица 6-5

Определение регулирующей емкости резервуара чистой воды

	Часы суток
	Водопотреб-ление,

куб.м
	Подача насосов, %
	Подача насосов, куб.м/ч
	Расход из башни, куб.м
	Приток в башню, куб.м
	Наличие воды в башне к концу часа, куб.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0-1
	5,83
	4,16
	13,35
	
	7,52
	17,82

	1-2
	5,83
	4,16
	13,35
	
	7,52
	25,34

	2-3
	6,51
	4,16
	13,35
	
	6,84
	32,18

	3-4
	6,51
	4,16
	13,35
	
	6,84
	39,03

	4-5
	11,18
	4,16
	13,35
	
	2,17
	41,20

	5-6
	17,96
	4,16
	13,35
	4,60
	
	36,60

	6-7
	17,96
	4,16
	13,35
	4,60
	
	32,00

	7-8
	14,91
	4,16
	13,35
	1,55
	
	30,45

	8-9
	9,49
	4,17
	13,39
	
	3,90
	34,35

	9-10
	9,49
	4,17
	13,39
	
	3,90
	38,25

	10-11
	16,26
	4,17
	13,39
	2,87
	
	35,37

	11-12
	23,04
	4,17
	13,39
	9,65
	
	25,72

	12-13
	24,19
	4,17
	13,39
	10,80
	
	14,92

	13-14
	17,36
	4,17
	13,39
	3,97
	
	10,95

	14-15
	14,65
	4,17
	13,39
	1,26
	
	9,69

	15-16
	13,55
	4,17
	13,39
	0,16
	
	9,52

	16-17
	9,49
	4,17
	13,39
	
	3,90
	13,42

	17-18
	11,39
	4,17
	13,39
	
	2,00
	15,42

	18-19
	18,16
	4,17
	13,39
	4,77
	
	10,65

	19-20
	18,16
	4,17
	13,39
	4,77
	
	5,87

	20-21
	19,26
	4,17
	13,39
	5,87
	
	0,00

	21-22
	13,03
	4,17
	13,39
	
	0,36
	0,36

	22-23
	10,32
	4,17
	13,39
	
	3,07
	3,42

	23-24
	6,51
	4,17
	13,39
	
	6,88
	10,30


Полный объем резервуара чистой воды – 156,84 куб.м

Проектируется строительство двух резервуаров  по 80 куб.м. 

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы поселка Базово является бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4. Строительство и ввод в эксплуатацию новых (резервных) скважинных водозаборов, с установкой в них погружных насосов  марки ЭЦВ и строительством СЗЗ.

5. Строительство и замена стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые:

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу составляет: 

    Всего- 8861,0 м (с учетом в двухтрубной прокладки 11920,0 м).

6. Строительство резервуаров чистой воды непосредственно возле каждого водозабора.

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На сегодняшний день около 50% населения охвачены индивидуальными приборами учета, общедомовыми - около 10% населения.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения села  до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

При трассировке сети следует исходить из следующих основных положений:

· Главные магистрали должны совпадать с продольными

направлениями площади застройки, по возможности равномерно охватывать территорию города и вместе с тем подавать воду в удаленные места кротчайшим путем.

· Для обеспечения надежности работы сети число магистралей должно

быть не менее двух

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В поселке Базово рекомендуется строительство и ввод в эксплуатацию новых (резервных и рабочих) скважинных водозаборов, с установкой в них погружных насосов  марки ЭЦВ и строительством.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта. 

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б, В.
12. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения поселка Базово. Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.
13. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В системе водоснабжения поселка Базово в течение рассматриваемого периода действия схемы предусмотрен следующий перечень мероприятий:

· Замена изношенных и строительство новых магистральных водопроводных сетей (длина подводящих сетей к домам будет рассчитываться при разработке рабочей документации, после сбора заявок от желающих подключить свои дома) – 11920,0 м магистральные сети диаметром 110 мм (строительство новых сетей – 4980,0 м, реконструкция существующих – 6940,0 м);

· Установка счётчиков водопотребления (3 штуки) . 

· Строительство новых скважин (2 новые скважины, для выполнения требований пожарной безопасности, а также с целью обеспечения всех потребителей) – бурение новых скважин глубиной около 100 м (ориентировочная глубина, с учётом заложения существующих), строительство павильонов, установка фильтров, насосов с частотным регулированием, ограждение;

· Строительство резервуаров чистой воды (2 штуки по 80 куб.м).

В таблице 6-1 представлена стоимость реализации вышеуказанных мероприятий.

Таблица  6-1

Ориентировочная стоимость мероприятий по модернизации системы водоснабжения в п. Базово 
	№ п/п
	Мероприятие
	Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.)
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Реконструкция водопровода (6940,0 м)
	20840 тыс. руб.
	Обеспечение бесперебойного водоснабжения

	2
	Строительство новой сети (4980,0 м)
	13595 тыс. руб.
	

	3
	Установка пожарных гидрантов (59 шт.)
	325 тыс. руб.
	Обеспечение отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды

	4
	Установка счётчиков (3 шт)
	195 тыс. руб.
	Точное распределение расхода воды между потребителями

	5
	Демонтаж водонапорной башни, реконструкция павильона, установка фильтров (3 шт), строительство 2-х  скважин (с павильонами, насосами с частотным регулированием и ограждением)
	3916 тыс. руб.
	Приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов

	6
	Строительство двух противопожарных резервуаров для хранения воды объемом 80,0 куб.м каждый
	2016 тыс. руб.
	Хранение противопожарного запаса воды

	ИТОГО
	40887 тыс. руб.
	


Ориентировочная стоимость реализации мероприятий в рассматриваемом периоде составит 40887 тыс. руб.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=40887/800=51,109 (тыс. руб./чел.)

Эффективность вложений находится на низком уровне. 

В таблице 6-2 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 6-2

Календарный план мероприятий

	№ п/п
	Мероприятие
	Годы

	1
	2
	3

	1
	Строительство и  реконструкция сетей водопровода протяженностью 11920 м. Установка пожарных гидрантов
	2014-2020гг.

	2
	Установка счётчиков (3 шт.)
	2014-2020гг.

	3
	Демонтаж водонапорной башни, реконструкция павильона, установка фильтров (3 шт), строительство 2-х скважин (с павильонами, насосами с частотным регулированием и ограждением)
	2015, 2018, 2021 гг.

	4
	Строительство двух противопожарных резервуаров для хранения воды
	2017 г.


Источниками финансирования мероприятий будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства ООО «Строймонтаж» и др. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как поселение является сельским (2044 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (ООО «Строймонтаж» и др.) должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (6133 тыс. руб.). Остальное финансирование планируется осуществить за счёт средств регионального и федерального бюджета, в том числе посредством участия в программах финансирования, осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», в долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы».

Результатом модернизации системы водоснабжения поселка станет обеспечение бесперебойного водоснабжения, приведение качества воды в соответствие с требованиями нормативных документов, снижение потребления электроэнергии, снижение аварийности и затрат на текущий ремонт.

14. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

а) Показатели качества питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

	№ п/п
	Показатель
	Ед.

изм.
	Базовый показатель, 2013 г
	Целевые показатели

	
	
	
	
	2014 г
	2019 г
	2023 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	0,50
	0,45
	0,40
	0,35

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	11,00
	10,00
	9,00
	7,00

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	
	

	2.1
	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	Ед./100 км
	0,11
	0,08
	0,05
	0,02

	2.2
	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	100,00
	80,00
	50,00
	10,00

	3.
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	95
	96
	97
	99

	4.
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	
	
	
	
	

	4.1
	Уровень потерь воды при транспортировке


	%
	20,00
	15,00
	12,00
	5,00

	4.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
	%
	60,00
	85,00
	95,00
	98,00

	4.3
	Удельный расход электрической энергии на 2 водозаборных сооружения работающих одновременно
	кВт/час/

куб.м
	1,32

	1,32
	1,32
	1,32


15.  Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.
16. ПРИЛОЖЕНИЕ А
[image: image7.jpg]X \ ’BaﬁOHaI‘IQpHéﬁ*ﬁﬁUHﬂ 25 Kky6.M /

B—

/ o= 7

\ §
X % B pl
X W w 2 )
®0 *GKBa)KMHa Ne17228 . ::.;:: 78
X 2
X \ X
\
W\ A /
v\ ! X
N / 2
N \\ ? \ CKkBaXuHa
\\\ N
N R\ 28
\l
/ O
/
Ve
Y 4
—=q
~
//
/ ,/
// //
S \
7
’/
/P
/
/






ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2014г.                                      п.Базово                                             №85

Об утверждении 

сроков рассмотрения обращений инвесторов
      В связи с  внедрением Стандарта  деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской  Федерации по  обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее Стандарт), в  целях снижения административных  барьеров, максимального ускорения содействия инвесторам в получении необходимой информации, получения разрешительной документации в максимально короткие  сроки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сроки рассмотрения обращений инвесторов в администрацию Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Вестник Базовского сельсовета» и на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Базовского сельсовета                                     А.М. Жданок

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Базовского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

от 16.09.2014г. №85
Сроки рассмотрения обращений инвесторов в администрацию 

Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

17. В течение двух рабочих дней с даты поступления обращения в

администрацию определяется ответственное должностное лицо.

18. В течение трех рабочих дней с даты поступления обращения

ответственное должностное лицо при необходимости уточняет суть обращения у инвестора по телефону или электронной почте.

19. В случае если в обращении отсутствует наименование организации,

телефон, адрес электронной почты, ответ на обращение не дается.

В случае если обращение не относится к вопросам инвестиционной

деятельности, оно рассматривается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20. Ответ на обращение направляется инвестору в форме электронного

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по адресу, указанному в обращении, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения администрацией.

       5. В случае направления запроса в государственные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления или должностным лицам, срок направления ответа на обращение может быть продлен до 20 рабочих дней со дня регистрации обращения администрацией.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2014 г.                                   п.Базово                                                № 86
О внесении изменений в постановление администрации Базовского сельсовета № 19 
от 20.02.2012г. «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги по присвоению (уточнению), изменению 
и аннулированию адресов объектов недвижимости 

администрации Базовского сельсовета Чулымского района»

С целью приведения Административного  регламента  оказания муниципальной услуги по присвоению (уточнению), изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости, утвержденного постановлением администрации  Базовского сельсовета от 20.02.2012г. № 19,  с внесенными изменениями постановлением администрации Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 18.04.2014г. №37 (далее – административный регламент), в соответствие с требованиями законодательства, администрация Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Внести следующие изменения в административный регламент:

        1.1. В пункт 2.9 административного регламента слова «- отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, для получения муниципальной услуги» заменить словами «- наличие исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги»;

        1.2. В пунктах 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, к административному регламенту указанную должность «глава администрации» заменить на должность «глава поселения»;

        1.3. В пунктах 4.1-4.3, приложениях №№1-4 к административному регламенту из слов «Глава Администрации Базовского сельсовета» исключить слово «Администрации»;

        1.4. Пункт 1 постановления читать в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемый Административный регламент оказания муниципальной услуги по присвоению (уточнению), изменению и аннулированию адресов объектов недвижимости Базовского  сельсовета Чулымского  района   Новосибирской области.»;

        1.5.Из наименования постановления исключить слово «администрации»;

        1.6. В пункте 4.4 административного регламента слова «в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

        2. Опубликовать постановление в местном печатном  издании «Вестник Базовского сельсовета».

        3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области   Целик Л.В.

Глава Базовского сельсовета                                             А.М. Жданок

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.09.2014г.                                  п.Базово                                        № 31-р

О порядке предоставления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

      В целях реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации №1468 от 28.12.2012 года «О порядке предоставления органами местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» и передачей функций по сбору необходимой информации Министерству жилищно-коммунального хозяйства, на основании соглашения, заключенного с Министерством ЖКХ:

      1. Субъектам жилищно-коммунального хозяйства в срок до 01.10.14г. заключить соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в лице оператора ЕМБИР – ОАО «Новосибирскэнергосбыт» о порядке, сроках и форматах передачи информации в ЕМБИР по форме предусмотренной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

      2. Скоординировать деятельность субъектов ЖКХ по предоставлению информации, предусмотренной Постановлением Правительства российской Федерации №1468 от 28.12.2012 года «О порядке предоставления органами местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» через оператора ЕМБИР – ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

       3. Осуществлять передачу информации в форматах, порядке и сроки, установленные соглашениями с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.

        4. Передачу субъектами ЖКХ информации в ЕМБИР через оператора ЕМБИР считать исполнением ими обязанностей, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации №1468 от 28.12.2012 года. 

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Базовского сельсовета                                      А.М. Жданок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2014г.                                  п.Базово                                               № 86а

О закреплении перечня  объектов для исполнения

наказания в виде обязательных и исправительных работ на 2014 год

              В соответствии с Федеральным Законом от 08.12.2003г. № 162-ФЗ и  ст. 49, 50 Уголовного кодекса РФ, ст. 25, 39  Уголовно - исполнительного Кодекса РФ, в  целях  организации   исполнения наказаний в  виде  обязательных  и исправительных  работ    ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1. Закрепить  перечень видов  обязательных  и  исправительных  работ   и объектов в п.Алексеевка, п.Базово: благоустройство населенных пунктов, очистка территорий от снега, крыш бюджетных учреждений в зимнее время, выполнение текущего ремонта (побелка, покраска помещений), заготовка древесины.  

            2. Определить места для отбывания наказания в виде исправительных работ, по месту жительства осужденного: 

в п.Базово - администрация Базовского сельсовета, ЗАО «Базовское», котельная  ООО « Строймонтаж»;

в п.Алексеевка -  ЗАО «Новопетровское».

           3. Отменить постановление администрации №2 от 15.01.2014г. «О закреплении перечня объектов для исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ  на  2014 год».

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Глава  Базовского сельсовета                                                  А.М. Жданок

Издание утверждено решением № 21    Редакционный совет

Администрация Базовского сельсовета        от 28.06.2007 г. семнадцатой          Агафонова  Л.И.

632582 Новосибирская область                     сессии третьего созыва                    Журавлёва  Е.В.

Чулымский  район                                                                                                      Фролова     В.М.  

ул. Центральная, 36                                          тираж 250 экз.                                  тел. 8(38350)33393
 О внесении изменений в административный регламент


                                Стр.2-3





Об утверждении 


сроков рассмотрения обращений инвесторов стр.41





Информация по пожарной безопасности


стр.1-2








 Об утверждении схем водоснабжения стр. 3-40











_1443855909.unknown

_1443855910.unknown

